电线电缆产品质量监督抽查实施细则

GHJX-2022-22

1   抽样

1.1  抽样型号或规格

产品种类：电线电缆。

抽取的样品应为同一型号规格的产品。应优先抽取企业主导产品。

1.2  抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1  在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。

1.2.2  在企业成品库内或市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3  抽样数量

1.2.3.1电线电缆：每批次产品抽取样品（50+4X）米，其中（

30+1.5X）米作为检验样品，（20+2.5X）米作为 备 用 样 品 。 X 为 成 束 燃 烧 试 验 所 需 样 品 长 度 ，根 据 GB/T 18380.33-2008 、 GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008 和 GB/T 18380.36-2008 标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A 类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5 米

B 类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5 米

C 类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5 米

D 类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整×3.5 米

以上计算公式中，D 为电缆成品外径，单位 mm；s 为所有金属材料的截面积，单位 mm2。另一卷作为备用样品。

1.3  抽样注意事项

检验样品和备用样品分别包装封样，做好样品保护、防潮和签封措施，附合格证明。

2  检验

2.1 检验依据

GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第 11 部分：通用试验4 方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验

GB/T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第 12 部分：通用试验方法-热老化试验方法

GB/T 2951.13-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第 13 部分：通用试验方法-密度测定方法-吸水试验-收缩试验

GB/T 2951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验

GB/T 2951.32-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法

第 32 部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验

GB/T 12706.1-2008 额定电压 1 kV（Um=1.2 kV）到 35 kV（

Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件

第 1 部分：额定电压 1 kV（Um=1.2 kV）和 3 kV（Um=3.6 kV）电缆 GB/T 12706.1-2020 额定电压 1 kV（Um=1.2 kV）到 35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件

第 1 部分：额定电压 1 kV（Um=1.2 kV）和 3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW 预混合型火焰试验方法

GB/T 18380.13-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

第 13 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延试验

测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法

GB/T 18380.33-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

第 33 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A 类

GB/T 18380.34-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

第 34 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B 类

GB/T 18380.35-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

第 35 部分：垂直安装的 成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类

GB/T 18380.36-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验

第 36 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 D 类

GB/T 19216.21-2003 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性验

第 21 部分：试验步骤和要求—额定电压 0.6/1.0kV 及以下电缆

GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GA 306.1-2007 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

第 1 部分： 阻燃电缆

GA 306.2-2007 阻燃及耐火电缆

塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

第 2 部分： 耐火电缆XF 306.1-2007

阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

第 1 部分： 阻燃电缆

XF 306.2-2007 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

第 2 部分： 耐火电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

2.2.1  电线电缆检验项目见表1。

表1 电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 3 | 绝缘电阻 | GB/T 5013.4-2008 | GB/T 5013.4-2008 |
| 4 | 导体直流电阻 | GB/T 5013.4-2008 | GB/T 5013.4-2008 |
| 5 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘最薄厚度 | GB/T 2951.11-2008 | GB/T 2951.11-2008 |

2.3  检验过程中需注意的问题

不宜复检项目：电压试验和4h电压试验因电压击穿试验属偶发事件，是由于电缆绝缘不均匀的原因或有沙眼的原因所致，具有不可重复性，故不对该项目进行复检。

3 判定规则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。